## Consul mise en conformité élec
ENTREPRISE |  |  | PROVINCE NORD DAF BP 41 98860 KONE
ADRESSE
TEL
RIDET
N° COMPTE
EMAIL
Affaire suivie par : Christophe HONDA |  | Numéro de consultation : CONS -
Mise en conformité electrique de l'hotel de la province nord suite au rapport VERITAS du 11/ 2022
N° | DESCRIPTION | U | Q | PU | TOTAL
0 | Frais divers
0.1 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
0.2 | Hébergement | ens | 1 |  | 0
0.3 | Déplacement et nettoyage | ens | 1 |  | 0
INSTALLATION BASSE ET TRES BASSE TENSION
1 | BATIMENT PRESIDENCE
HALL D'ENTREE PRINCIPALE
Placard TGBT
1.1 | Isoler ou supprimer la canalisation sur la droite de l'armoire. | ens | 1 |  | 0
Accueil Général
1.2 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Bureau Comptabilité
1.3 | Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de la prise de courant de gauche (valeur max de 2 ohms) | ens | 1 |  | 0
HALL SECRETARIET PRESIDENCE
Archives
1.4 | Remplacer luminaires par un modèle d'indice de protection IP 6X (Risque d'accumulation de poussière). | ens | 1 |  | 0
BATIMENT CAFETERIA PRESIDENCE
Bureau Géstionnaire
1.5 | Remettre en état de fonctionnement le dispositif de coupure. | ens | 1 |  | 0
1.6 | Identifier l'étendue de la coupure électrique. A l'aide d'une étiquette. | ens | 1 |  | 0
Bar
1.7 | Isoler les bornes accessibles, refermer la boîte de connexion. | ens | 1 |  | 0
Circulation Arrière
1.8 | Supprimer les installations volantes. | ens | 1 |  | 0
1.9 | Enrubanner sur toute la longueur apparente le conducteur marron en bicolores vert/jaune, utilisé comme PE | ens | 1 |  | 0
1.1 | Raccorder indivividuellement les conducteurs de protection | ens | 1 |  | 0
1.11 | Remplacer le plastron manquant | ens | 1 |  | 0
2 | BATIMENT A ( DAJAP, DFB, DRH )
Hall couloir DAJAP douche
2.12 | Réaliser une liaison équipotentielle locale supplémentaire de la fenêtre | ens | 1 |  | 0
3 | BATIMENT DAF ET PREFA SAU
Bâtiment DAF
3.13 | Remplacer les lumière des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X ( risque d'accumulation de poussière). | ens | 1 |  | 0
DAF Couloir central placard baie info
3.14 | Réaliser une installation fixe de socles de prises de courant pour l'alimentation des matériels (rallonges qui pendent). Au moins 06 prises avec détrompeur. | ens | 1 |  | 0
DAF aile gauche topographie bureau 29
3.15 | Refixer les socles PC sur plinthe | ens | 1 |  | 0
DAF aile droite infrastruture bureau 25
3.16 | Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection des 02 prises de courant ondulées de la piéce ( valeur maximale de 02 ohms ). | ens | 1 |  | 0
DAF circulation placard électrique
3.17 | Installer un disjoncteur différentiel complémentaire sur la moitié des départs ( nombre trop important de disjoncteur en aval pour ce seuldispositif ). | ens | 1 |  | 0
3.18 | Protéger contre les défauts d'isolement à l'aide d'un dispositif différentiel à courant résiduel le circuit. | ens | 1 |  | 0
3.19 | Raccorder individuellement les conducteurs de protection au niveau du TD Ondulée. | ens | 1 |  | 0
3.2 | Remettre en état de fonctionement le dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
3.21 | Remettre les obturateurs en façade. | ens | 1 |  | 0
3.22 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
4 | BATIMENT DDE/DEFIJ ET PREFA DDE/DEFIJ
Bâtiment DDE/DEFIJ
TG DDE/DFIJ
4.23 | Installer un dispositif différentiel complémentaire sur la moitié des départs en nombre trop important pour ce seul dispositif. | ens | 1 |  | 0
4.24 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Hall d'entrée Archives
4.25 | Remplacer les lumière des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X ( risque d'accumulation de poussière). | ens | 1 |  | 0
5 | BATIMENT PARKOTO
Local électrique
5.26 | Installer un dispositif différentiel à l'origine du départ. | ens | 1 |  | 0
6 | BATIMENT ASSEMBLEE RDC
Hall des pas perdu
6.27 | Remettre en place les enjoliveurs sur 02 prises de courant | ens | 1 |  | 0
local électrique ( TDA 2)
6.28 | Enlever le corps étranger sur le bornier de répartition général et dépoussiérage. | ens | 1 |  | 0
6.29 | Fixer les canalisations au dessus de l'armoire. | ens | 1 | Fait | A contrôler
6.3 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
BATIMENT ASSEMBLEE RDJ
local électrique ( TDA 1)
6.31 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Archives
6.32 | Remplacer les lumière des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X ( risque d'accumulation de poussière). | ens | 1 |  | 0
Salle des commissions
6.33 | Isoler les connexions des socles de prises de courant montées sous les tables de la salle des commissions | ens | 1 |  | 0
7 | BATIMENT DSI ET DATA CENTER
Bâtiment DATA CENTER
Salle de réunion
7.34 | Remettre en état la goulotte de prise de courant (manque obturateurs, PC cassé) | ens | 1 |  | 0
7 | BATIMENT DSI
Local électrique (TD D)
7.35 | Raccorder individuellement les conducteurs de protection. | ens | 1 |  | 0
7.36 | Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés | ens | 1 |  | 0
7.37 | Revoir le passage de câble sur le rail en dessous de l'armoire. | ens | 1 |  | 0
7.38 | Compléter l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Local ménage
7.39 | Reposer la vérrine du hublot | ens | 1 |  | 0
Archives
7.4 | Remplacer les matériels par un modèle d'indice IP 5X (présence de poussière). | ens | 1 |  | 0
DATA CENTER
7.41 | Raccorder individuellement les conducteurs de protection. | ens | 1 |  | 0
Data center onduleur 1
7.42 | Compléter l'identification du départ | ens | 1 |  | 0
7.43 | Raccorder le conducteur principal de protection sur le plastron métallique de la centrale de mesure | ens | 1 |  | 0
Data center onduleur 2
7.44 | Raccorder le conducteur principal de protection sur le plastron métallique de la centrale de mesure | ens | 1 |  | 0
8 | BATIMENT DSI / DEVELOPPEUR (EX DSASE)
Placard technique
8.45 | Raccorder individuellement les conducteurs de protection. | ens | 1 |  | 0
8.46 | Revoir l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Entrée
8.47 | Remplacer par un dispositif différentiel à courant résiduel 30 mA le circuit alimentant des prises de courant. | ens | 1 |  | 0
8.48 | Terminer l'identification des départs. | ens | 1 |  | 0
Bureau developpeur (x2)
8.49 | Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de toutes les prises ondulées des deux bureaux (valeur maximale de 02 ohms). | ens | 1 |  | 0
8.5 | Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de la multiprise alimentant micro onde et réfrigérateur (valeur maximale de 02 ohms). | ens | 1 |  | 0
9 | PREFABRIQUES SYNDICATS ET CONSEILLERS
Préfabriqué conseillers (TD et TD : onduleur)
9.51 | Installer un dispositif différentiel à l'origine du départ. | ens | 1 | Fait
9.52 | Identifier les 02 dispositifs de protetion qui ne le sont. | ens | 1 |  | 0
Préfabriqué syndicats (TD)
9.53 | Remplacer l'ID40 par un ID63. | ens | 1 |  | 0
9.54 | Identifier les 02 dispositifs de protetion qui ne le sont pas | ens | 1 |  | 0
10 | BATIMENT SECRETARIAT GENERAL
Hall d'entrée
10.55 | Revoir la fixation de la prise de courant en face de la porte d'entrée. | ens | 1 |  | 0
salle de réunion
10.56 | Compléter l'éclairage de sécurité d'évacuation | ens | 1 |  | 0
Archives
10.57 | Remplacer les matériels par un modèle d'indice IP 5X (présence de poussière). | ens | 1 |  | 0
Service du courrier
10.58 | Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection du luminaire de l'entrée (valeur maximale de 02 ohms). | ens | 1 |  | 0
Local électrique informatique
10.59 | Protéger contre les contacts indirects l'installation à l'aide d'un dispositif différentiel | ens | 1 |  | 0
10.6 | Mettre en place des embouts de câblage sur les conducteurs en aval de l'interrupteur génral. | ens | 1 |  | 0
10.61 | Protéger contre les contacts indirects l'installation à l'aide d'un dispositif différentiel à l'extrémité de ce câble | ens | 1 |  | 0
10.62 | Vérifier que les conducteurs en amont soient bien protéger contre les surintensités. | ens | 1 |  | 0
10.63 | Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés dans le tableau | ens | 1 |  | 0
10.64 | Compléter l'identification des départs et mettre a jour le schéma d'installation. | ens | 1 |  | 0
11 | BATIMENT TGBT/GE
11.65 | Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
11.66 | Protéger contre les surintensités le câble branché directement sur le jeu de barres de gauche. Attention, une modification,déplacement et remplacement du sectionneur sera éffectué le 30 août 2025 cela entrainera l'annulation de l'observation n° 11,66. | ens | 1 |  | 0
11.67 | Identifier les départs qui ne le sont pas | ens | 1 |  | 0
12 | BATIMENT DASSPS
Hall d'entrée DASSPS
12.68 | Remplacer les lumière des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X ( risque d'accumulation de poussière). | ens | 1 |  | 0
Couloir Placard électrique
12.69 | Installer un dispositif différentiel complémentaire sur la moitié des départs en nombre trop important pour un seul dispositif. | ens | 1 |  | 0
12.7 | Raccorder individuellement les conducteurs de protection. | ens | 1 |  | 0
12.71 | Compléter l'identification des départs | ens | 1 |  | 0
13 | PREFABRIQUE EX DAJAP
Local technique TGBT
13.72 | Remplacer l'interrupteur général par un I63 A. | ens | 1 |  | 0
13.73 | Utiliser l'ensemble des brins de cuivre nu raccordé sur la barette de terre | ens | 1 |  | 0
14 | CONFORMITE BURAU DE CONTRÔLE ACCREDITE
14 | Vérification et conformité des levés de reserve par un organisme accrédité VERITAS | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TGC 6% |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Arrêtez le présent devis à la somme de
Délai de réalisation des travaux :